## 米内浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 盛岡市水道事業
浄水場名 | 米内浄水場
測定地点 | 米内川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0003 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | 0.05 | ND | 0.03 | 2 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <3 | 17 | 13 | 16 | 12 | 17 | 16 | 16 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | 0.086 | 0.004 | 0.027 | 4 | 0.002 | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <2 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <1 | 55 | 45 | 49 | 4 | 45 | 37 | 42 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | 11.4 | 0.4 | 2.1 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.4 | 7 | 7.2 | 12 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | 33000 | 2600 | 17800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | 0.26 | ND | 0.08 | 4 | 0.01 | ND | ND | 4

## 新庄浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 盛岡市水道事業
浄水場名 | 新庄浄水場
測定地点 | 中津川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0003 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <3 | 21 | 15 | 19 | 12 | 23 | 19 | 20 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | 0.051 | 0.006 | 0.025 | 4 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <2 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | 40 | 3 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <1 | 66 | 51 | 56 | 4 | 51 | 48 | 50 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | 12.7 | 1 | 2.6 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | 60000 | 3400 | 31700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | 0.35 | 0.05 | 0.14 | 4 | 0.01 | ND | ND | 4

## 沢田浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 盛岡市水道事業
浄水場名 | 沢田浄水場
測定地点 | 簗川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0003 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | 0.001 | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | 0.003 | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <3 | 30 | 21 | 25 | 12 | 31 | 27 | 29 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | 0.011 | 0.002 | 0.005 | 4 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <2 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <1 | 63 | 50 | 54 | 4 | 58 | 47 | 54 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | 10.9 | 0.5 | 2.3 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | 2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | 8300 | 1400 | 4850 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 4 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 4

## 中屋敷浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 盛岡市水道部
浄水場名 | 中屋敷浄水場
測定地点 | 雫石川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0003 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <3 | 34 | 20 | 28 | 12 | 48 | 24 | 33 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | 0.045 | 0.011 | 0.021 | 4 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <2 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <1 | 79 | 62 | 72 | 4 | 99 | 58 | 77 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | 15.6 | 0.9 | 3.8 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.3 | 7 | 7.1 | 12 | 7.2 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | 9500 | 1900 | 5700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 4 | 0.02 | ND | ND | 4

## 高円万寺浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 高円万寺浄水場
測定地点 | 北幹線水路
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | - | - | 0.002 | 1 | ND | ND | ND | 4
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | 0.001 | ND | ND | 4
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | 0.003 | ND | ND | 4
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | 17 | 16 | 17 | 2 | 24 | 19 | 22 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | 0.013 | 0.004 | 0.009 | 2 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <1 | - | - | 2.6 | 1 | 4.4 | 2.3 | 3.2 | 4
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.2 | - | - | 4.9 | 1 | - | - | 1.2 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <5 | 124 | 57 | 91 | 2 | 112 | 52 | 86 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | 12 | 0.9 | 6.5 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | 2.5 | 1 | - | - | 2.3 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.005 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 2 | 0.01 | ND | ND | 4

## 北上川浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 北上川浄水場
測定地点 | 北上川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0015 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | 0.011 | 0.003 | 0.007 | 2
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | 44 | 38 | 41 | 2 | - | - | 47 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | 0.059 | 0.054 | 0.057 | 2 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <1 | 4 | 3.3 | 3.7 | 2 | - | - | 1.3 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.2 | 8.3 | 7 | 7.7 | 2 | - | - | 2 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <5 | 113 | 97 | 105 | 2 | 164 | 86 | 108 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | 14.7 | 8 | 11.4 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 2 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | - | - | 1.2 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.005 | 0.37 | 0.18 | 0.28 | 2 | 0.04 | ND | 0.02 | 4

## 和賀川左岸
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 無
測定地点 | 和賀川左岸（旧和賀川浄水場取水口前）
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0015 |  |  | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 |  |  | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 |  |  | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 |  |  | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 |  |  | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 |  |  | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | -
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | -
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | -
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 |  |  | 27 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 |  |  | 0.028 | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <1 |  |  | 5.3 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 |  |  | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 |  |  | MD | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.2 |  |  | 5.4 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 |  |  | 1 | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <5 |  |  | 73 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 |  |  | 2.2 | 1
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - |  |  | 7.3 | 1
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - |  |  | -2.1 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 |  |  | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.005 |  |  | 0.03 | 1

## 和賀川浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 和賀川浄水場
測定地点 | 江釣子
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0015 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | - | - | 42 | 1 | 55 | 40 | 49 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | 0.002 | 1 | 0.001 | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <1 | - | - | 29.2 | 1 | 6.2 | 3.5 | 4.9 | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.2 | - | - | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <5 | - | - | 106 | 1 | 220 | 112 | 142 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.4 | 1 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | 2.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.005 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4

## 岩手中部浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 岩手中部浄水場
測定地点 | 入畑ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0015 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | 63 | 42 | 56 | 4 | 82 | 39 | 65 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | 0.247 | 0.096 | 0.154 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <1 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 2 | - | - | 1.9 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.2 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 2 | - | - | 0.3 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <5 | 223 | 118 | 170 | 4 | 310 | 108 | 192 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | 5.1 | 2.6 | 4.3 | 4 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.1 | 7 | 7 | 4 | 7.1 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.2 | -2.3 | -2.3 | 2 | - | - | -1.2 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | 520 | 37 | 279 | 2 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.005 | 0.49 | 0.19 | 0.33 | 4 | - | - | 0.01 | 1

## 第４水源浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 奥州市水道部
浄水場名 | 第４水源浄水場
測定地点 | 第４水源
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | 0.005 | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | - | - | 74 | 1 | 81 | 74 | 77 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | 0.003 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <0.5 | - | - | 65.8 | 1 | - | - | 37.8 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.2 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.4 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <5 | - | - | 165 | 1 | 171 | 159 | 163 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.5 | 1 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | 2.1 | 1 | - | - | 1.8 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## たんこう浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 奥州金ケ崎行政事務組合
浄水場名 | たんこう浄水場
測定地点 | 胆沢ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | 27 | 23 | 25 | 4 | 29 | 27 | 28 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | 0.022 | 0.008 | 0.015 | 4 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <1 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2 | 3.1 | 1.1 | 2.1 | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.2 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ND | ND | ND | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <5 | 78 | 50 | 65 | 4 | 85 | 44 | 64 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | 6.7 | 1.1 | 3.3 | 4 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.005 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 4 | 0.02 | ND | 0.01 | 4

## 前堀浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 一関市水道部
浄水場名 | 前堀浄水場
測定地点 | 前堀
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | 105 | 83 | 94 | 2 | 97 | 88 | 92 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | 0.234 | ND | 0.117 | 12 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <20 | 193 | 183 | 188 | 2 | 218 | 191 | 203 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 5 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | ND | ND | ND | 3 | ND | ND | ND | 4

## 脇田郷浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 一関市水道部
浄水場名 | 脇田郷浄水場
測定地点 | 磐井川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | 186 | 42 | 114 | 2 | 55 | 38 | 47 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | 0.076 | ND | ND | 6 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <20 | 135 | 114 | 125 | 2 | 145 | 63 | 106 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | 3.5 | 2 | 2.8 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 2 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | 0.69 | 0.13 | 0.34 | 5 | ND | ND | ND | 4

## 第３浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 大船渡市水道事業所
浄水場名 | 第３浄水場
測定地点 | 第４水源
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.006 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.05 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 |  | - | - | 62 | 1 | 63 | 54 | 59 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.005 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <0.1 | - | - | 2.3 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.2 | - | - | 0.6 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 |  | - | - | 93 | 1 | 97 | 81 | 86 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.1 | 1 | 7.3 | 7 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | 1.3 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 竹駒第１浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 陸前高田市水道事業
浄水場名 | 竹駒第１浄水場
測定地点 | 竹駒
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | - | - | 69 | 1 | 74 | 64 | 69 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <1 | - | - | 104 | 1 | 129 | 100 | 109 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7 | 1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4

## 新町第２取水井
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 釜石市水道事業所
浄水場名 | 新町第２取水井
測定地点 | 新町第２
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.006 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | <0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | <0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | - | - | 55 | 1 | 65 | 53 | 58 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.005 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <1 | - | - | 4.2 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.2 | - | - | 1.2 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <0.1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <1 | - | - | 74 | 1 | - | - | 76 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7 | 1 | 7.2 | 6.9 | 7 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 宮古第１深井戸
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 宮古市上下水道部
浄水場名 | 宮古第１深井戸
測定地点 | 宮古第１
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | <0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | - | - | 35 | 1 | - | - | 35 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | 0.002 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <2 | - | - | 5.1 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.2 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <1 | - | - | 82 | 1 | - | - | 72 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.2 | 1 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | 1.9 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 白山浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 久慈市水道事業所
浄水場名 | 白山浄水場
測定地点 | 滝
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | <0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | <0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | <0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 366
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | - | - | 46 | 1 | 82 | 75 | 77 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.005 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | <0.5 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | <0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | <0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | <0.7 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | <1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 |  | - | - | 98 | 1 | 110 | 99 | 105 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.4 | 1 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | 0.4 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.02 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4

## 堀野浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2016
実施主体 | 二戸市水道事業所
浄水場名 | 堀野浄水場
測定地点 | 堀野
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 農薬類 | mg/l | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | <0.01 | - | - | - | - | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | <1 | - | - | 31 | 1 | - | - | 35 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | <0.001 | - | - | 0.049 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | <1 | - | - | 100 | 1 | 91 | 62 | 82 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | <0.001 | - | - | 15.1 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.7 | 1 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | <0.01 | - | - | 0.77 | 1 | - | - | 0.02 | 1