## 米内浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 盛岡市水道事業
浄水場名 | 米内浄水場
水源名 | 米内川
測定地点 | 米内川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 10 | 17 | 13 | 16 | 12 | 16 | 14 | 15 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | 2 | ND | ND | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.4 | ND | ND | 12
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | 48 | 28 | 40 | 4 | - | - | 35 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 12 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.2 | -2.9 | -2.6 | 2 | -2.5 | -2.8 | -2.7 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.09 | ND | 0.03 | 4 | - | - | 0.02 | 1

## 新庄浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 盛岡市水道事業
浄水場名 | 新庄浄水場
水源名 | 中津川
測定地点 | 中津川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 10 | 22 | 14 | 18 | 12 | 19 | 18 | 19 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.035 | 0.012 | 0.02 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.3 | ND | ND | 12
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 20 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | 55 | 33 | 44 | 4 | 58 | 34 | 45 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.5 | 7 | 7.3 | 12 | 7.2 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2 | -2.6 | -2.3 | 2 | -2.4 | -2.6 | -2.5 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 4 | 0.02 | ND | ND | 4

## 沢田浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 盛岡市水道事業
浄水場名 | 沢田浄水場
水源名 | 簗川
測定地点 | 簗川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | 0.002 | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 10 | 31 | 19 | 26 | 12 | 30 | 25 | 26 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | 2 | ND | ND | 2 | 2 | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 1 | 0.3 | 1.1 | ND | 0.6 | 12 | 0.4 | ND | ND | 12
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | 63 | 47 | 57 | 4 | 55 | 46 | 50 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 1.4 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.6 | -2.3 | -2 | 2 | -1.8 | -2.2 | -2 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.25 | 0.04 | 0.11 | 4 | 0.04 | ND | 0.02 | 4

## 中屋敷浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 盛岡市水道事業
浄水場名 | 中屋敷浄水場
水源名 | 雫石川
測定地点 | 雫石川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 10 | 34 | 19 | 27 | 12 | 34 | 20 | 28 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.198 | 0.012 | 0.063 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 12 | 0.5 | ND | ND | 12
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | 77 | 58 | 67 | 4 | 69 | 52 | 63 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 7.9 | 1.1 | 3.8 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.2 | 7 | 7.1 | 12 | 7.2 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.1 | -2.3 | -2.2 | 2 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 2.37 | 0.04 | 0.65 | 4 | - | - | 0.01 | 1

## 高円万寺浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 高円万寺浄水場
水源名 | 豊沢川
測定地点 | 北幹線水路
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 20 | 15 | 18 | 2 | 42 | 18 | 26 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 2 | 0.001 | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 2.2 | 1 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 4.3 | 1 | - | - | 1 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 68 | 60 | 64 | 2 | 107 | 69 | 88 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.4 | 1 | - | - | -2.4 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2 | 0.01 | ND | 0.01 | 4

## 北上川浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 岩手中部水道企業団 | [11 empty] | （盛岡市）
浄水場名 | 北上川浄水場
水源名 | 北上川 | [11 empty] | （盛岡市）
測定地点 | 北上川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 44 | 41 | 43 | 2 | 47 | 29 | 39 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.031 | 0.018 | 0.025 | 2 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | 4.4 | 2.6 | 3.5 | 2 | - | - | 1.8 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | 6 | 3.9 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 133 | 106 | 120 | 2 | 118 | 74 | 96 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 11 | 2 | 6.5 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.5 | -1.7 | -1.6 | 2 | - | - | -1.5 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 2 | 0.03 | ND | 0.01 | 4

## 和賀川左岸
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 無
水源名 | 和賀川
測定地点 | 和賀川左岸（旧和賀川浄水場取水口前）
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 23 | 1 | - | - | - | -
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.026 | 1 | - | - | - | -
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 4.2 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 5.5 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | - | - | 79 | 1 | - | - | - | -
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | 3.2 | 1 | - | - | - | -
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.1 | 1 | - | - | - | -
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.4 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | 0.05 | 1 | - | - | - | -

## 和賀川浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 和賀川浄水場
水源名 | 江釣子第４
測定地点 | 江釣子第４
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 42 | 1 | 52 | 38 | 45 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.001 | 1 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 31.7 | 1 | - | - | 5.3 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.4 | 1 | - | - | 0.8 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | - | - | 123 | 1 | 149 | 104 | 133 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.5 | 1 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.6 | 1 | - | - | -1.4 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | 0.02 | ND | 0.01 | 4

## 岩手中部浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018 | [11 empty] | 該当
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 岩手中部浄水場
水源名 | 夏油川
測定地点 | 入畑ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 66 | 59 | 63 | 2 | 69 | 33 | 53 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.16 | 0.11 | 0.135 | 2 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2 | - | - | 2.2 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | - | - | 1.2 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 198 | 146 | 172 | 2 | 186 | 82 | 145 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 1.6 | ND | 0.8 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 2 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.1 | -2.3 | -2.2 | 2 | - | - | -1.7 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | 288 | 13 | 151 | 2 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.005 | 0.42 | 0.12 | 0.27 | 2 | - | - | 0.04 | 1

## 第４水源浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 奥州市水道部
浄水場名 | 江刺第４水源地
水源名 | 江刺第４水源
測定地点 | 江刺第４水源
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | 0.006 | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 76 | 1 | 79 | 75 | 78 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 65.9 | 1 | - | - | 63.2 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.3 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | - | - | 152 | 1 | 195 | 138 | 164 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.3 | 1 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.2 | 1 | - | - | -1.9 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 上島浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 奥州市水道部
浄水場名 | 上島浄水場
水源名 | 上島２号取水井
測定地点 | 上島２号取水井
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.54 | 0.3 | 0.41 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 66 | 65 | 66 | 2 | 83 | 67 | 76 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.001 | ＮＤ | - | 2 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 44.2 | 1 | - | - | 4.4 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.4 | 1 | - | - | 0.4 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 191 | 121 | 156 | 2 | 176 | 118 | 147 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 2 | - | - | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 2 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.3 | 1 | - | - | -1 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 2 | - | - | ND | 1

## たんこう浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 奥州金ケ崎行政事務組合
浄水場名 | たんこう浄水場
水源名 | 胆沢川
測定地点 | 胆沢ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | 0.003 | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 26 | 20 | 23 | 4 | 27 | 22 | 25 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.021 | 0.007 | 0.013 | 4 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.2 | ND | 1.1 | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | 4.2 | 2.6 | 3.4 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ND | ND | ND | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 54 | 36 | 47 | 4 | 64 | 50 | 55 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 7.7 | ND | 3.8 | 4 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 4 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.1 | -2.4 | -2.3 | 2 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.005 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4

## 【一関市】前堀浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 一関市水道部
浄水場名 | 前堀浄水場
水源名 | 前堀第１、第２
測定地点 | 前堀
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 88 | 84 | 86 | 2 | 95 | 60 | 85 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | ND | ND | ND | 12 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 20 | 190 | 176 | 183 | 2 | 215 | 194 | 203 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 4

## 【一関市】脇田郷浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 一関市水道部
浄水場名 | 脇田郷浄水場
水源名 | 磐井川
測定地点 | 磐井川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 45 | 41 | 43 | 2 | 46 | 30 | 38 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | 0.071 | 0.032 | 0.052 | 2 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 20 | 125 | 116 | 121 | 2 | 119 | 66 | 94 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 2 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.02 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 2 | ND | ND | ND | 4

## 第３浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 大船渡市水道事業所
浄水場名 | 第３浄水場
水源名 | 第４水源
測定地点 | 第４水源
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 60 | 1 | 69 | 52 | 60 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.3 | - | - | 1.6 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 97 | 1 | 109 | 85 | 95 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.2 | 1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.2 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 高田配水池浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 陸前高田市水道事業
浄水場名 | 竹駒第１浄水場
水源名 | 竹駒第１
測定地点 | 竹駒
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.34 | 0.41 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 10 | - | - | 64 | 1 | 69 | 65 | 67 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.3 | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 30 | - | - | 93 | 1 | 109 | 98 | 104.3 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.1 | 1 | 7.2 | 7.1 | 7.16 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.2 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | 24 | 1 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4

## 新町第２取水井
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 釜石市水道事業所
浄水場名 | 八雲浄水場
水源名 | 新町第２取水井戸
測定地点 | 新町第２
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 | - | - | - | -
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 | - | - | - | -
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 95 | 95 | 95 | 1 | - | - | - | -
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | - | - | - | -
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | - | - | - | -
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | 0.5 | - | - | - | - | 330 | 330 | 330 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | - | - | - | -

## 宮古第１水源
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 宮古市上下水道部
浄水場名 | 宮古浄水場
水源名 | 宮古第１
測定地点 | 宮古第１
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 34 | 1 | - | - | 34 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.002 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | - | - | 5.1 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.8 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 67 | 1 | - | - | 71 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | 0.5 | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.8 | 1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.3 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 白山浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 久慈市水道事業所
浄水場名 | 白山浄水場
水源名 | 滝湧水
測定地点 | 滝
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 71 | 1 | 78 | 67 | 71 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 0.5 | - | - | 1.7 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 1.3 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 101 | 1 | 113 | 98 | 105 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | 0.3 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.8 | 1 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -0.4 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 原0.03 浄0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 堀野浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 二戸市水道事業所
浄水場名 | 堀野浄水場
水源名 | 馬淵川
測定地点 | 堀野
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.01 | - | - | - | - | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 27 | 1 | - | - | 36 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.179 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 216 | 1 | 109 | 64 | 91 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | 54.3 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.5 | 1 | 7.2 | 6.7 | 7 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.1 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | 5.22 | 1 | - | - | 0.02 | 1

## 二戸市浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2018
実施主体 | 二戸市水道事業所
浄水場名 | 二戸市浄水場
水源名 | 馬淵川
測定地点 | 堀野（原水）、福岡(浄水）
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 農薬類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 365
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 1 | 1 | - | - | 26 | 1 | - | - | 36 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.001 | 0.001 | - | - | 0.241 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 1 | 1 | - | - | 257 | 1 | - | - | 88 | 1
25 | 濁度 | 度 | 0.1 | 0.1 | - | - | 106.7 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | - | - | - | - | 7.6 | 1 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.01 | 0.02 | - | - | 7.6 | 1 | - | - | 0.02 | 1