## 【盛岡市】米内浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 米内浄水場
水源名 | 米内川
測定地点 | 米内川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | - | 20 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.021 | 0.003 | 0.01 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | 2 | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 15 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | - | 51 | 36 | 46 | 4 | - | - | 42 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 85.2 | 0.3 | 8.1 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.3 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.1 | -2.7 | -2.4 | 2 | -2.4 | -2.7 | -2.6 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 210 | 0 | 105 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 4 | 0.02 | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【盛岡市】新庄浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 新庄浄水場
水源名 | 中津川
測定地点 | 中津川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | - | 22 | 14 | 18 | 12 | 20 | 19 | 19 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.038 | 0.008 | 0.023 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | 2 | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 100 | 5 | 22 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | - | 55 | 39 | 49 | 4 | 56 | 42 | 48 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 117 | 1.3 | 11.6 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.6 | 7 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2 | -2.5 | -2.3 | 2 | -2.1 | -2.4 | -2.3 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.1 | 4 | 0.03 | ND | 0.02 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【盛岡市】沢田浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 沢田浄水場
水源名 | 簗川
測定地点 | 簗川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | 0.002 | ND | 0.001 | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | 2 | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | - | 19 | 24 | 12 | 12 | 28 | 21 | 25 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.013 | 0.008 | 0.01 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | 2 | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 50 | 5 | 23 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | - | 54 | 44 | 50 | 4 | 54 | 46 | 51 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 47.7 | 1 | 6.1 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.6 | 7 | 7.3 | 12 | 7.7 | 7 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2 | -2.1 | -2.1 | 2 | -1.9 | -2 | -2 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.03 | ND | 0.02 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【盛岡市】中屋敷浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 中屋敷浄水場
水源名 | 雫石川
測定地点 | 雫石川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 3 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 3 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | - | 30 | 17 | 27 | 10 | - | - | - | -
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 3 | - | - | - | -
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 3 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 3 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 50 | 3 | 10 | 10 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | - | 78 | 66 | 73 | 3 | - | - | - | -
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 83.1 | 1.4 | 11.9 | 10 | - | - | - | -
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 10 | - | - | - | -
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.8 | -2.1 | -2 | 2 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 3 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 3 | - | - | - | -
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【八幡平市】新寄木浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 八幡平市
浄水場名 | 新寄木浄水場
水源名 | 盲清水
測定地点 | 盲清水
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | - | - | - | 64 | 1 | 68 | 64 | 66 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | - | - | - | 143 | 1 | 132 | 102 | 117 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7 | 1 | 7.1 | 6.9 | 7 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【滝沢市】駒形配水池
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 滝沢市
浄水場名 | 駒形配水池
水源名 | 姥屋敷水源
測定地点 | 姥屋敷水源
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 24
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 47 | 1 | 47 | 44 | 46 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 0.1 | - | - | - | - | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 4
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 127 | 1 | 116 | 103 | 110 | 5
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 24
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.7 | 1 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 24
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | -1.1 | -1.2 | -1.2 | 4
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 8 | 4
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | 0.03 | 1 | ND | ND | ND | 2
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【滝沢市】小岩井第２配水池
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 滝沢市
浄水場名 | 小岩井第２配水池
水源名 | 姥屋敷水源
測定地点 | 小岩井第２配水池
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 24
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 47 | 1 | 46 | 43 | 45 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 0.1 | - | - | - | - | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 4
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 127 | 1 | 116 | 100 | 108 | 5
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 24
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.7 | 1 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 24
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | -1.2 | -1.3 | -1.3 | 4
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 4
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | 0.03 | 1 | ND | ND | ND | 2
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【岩手中部】高円万寺浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 高円万寺浄水場
水源名 | 豊沢川
測定地点 | 北幹線水路
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 16 | 16 | 16 | 2 | 39 | 30 | 33 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 2 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 3.3 | 1 | - | - | 4.8 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 7.6 | 1 | - | - | 1.9 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 15 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 67 | 51 | 59 | 2 | 158 | 79 | 108 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 2 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.5 | 1 | - | - | -1.7 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.01 | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【岩手中部】北上川浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 北上川浄水場
水源名 | 北上川
測定地点 | 北上川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.008 | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 37 | 37 | 37 | 2 | 45 | 31 | 41 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.045 | 0.019 | 0.032 | 2 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 2 | - | - | 3.1 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | 6.9 | 3.8 | 5.4 | 2 | - | - | 1.5 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 69 | 25 | 47 | 2 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 98 | 86 | 92 | 2 | 217 | 90 | 129 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 4.1 | 2.6 | 3.4 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 2 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.6 | -1.8 | -1.7 | 2 | - | - | -1.1 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.39 | 0.25 | 0.32 | 2 | 0.05 | ND | 0.02 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【岩手中部】和賀川浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 和賀川浄水場
水源名 | 江釣子
測定地点 | 原水(江釣子),浄水(和賀川浄水場)
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 42 | 1 | 45 | 41 | 43 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.001 | 1 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 29.5 | 1 | - | - | 9.2 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.3 | 1 | - | - | 0.7 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | - | - | 108 | 1 | 175 | 117 | 138 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.6 | 1 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.5 | 1 | - | - | -1.2 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | 0.02 | ND | 0.01 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【岩手中部】岩手中部浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 岩手中部浄水場
水源名 | 夏油川
測定地点 | 入畑ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.003 | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 50 | 48 | 49 | 2 | 58 | 38 | 50 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.097 | 0.056 | 0.077 | 2 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 4.4 | 1 | - | - | 1.8 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 2.9 | 1 | - | - | 1.2 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 166 | 115 | 141 | 2 | 187 | 112 | 154 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 5.4 | 1.4 | 3.4 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 2 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.2 | 1 | - | - | -1.6 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.005 | 0.43 | 0.19 | 0.31 | 2 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【奥州市】第４水源浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 奥州市
浄水場名 | 第４水源浄水場
水源名 | 江刺第４
測定地点 | 第４水源
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 74 | 1 | 79 | 70 | 74 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.001 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 64.7 | 1 | - | - | 44 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | ND | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | - | - | 163 | 1 | 222 | 138 | 164 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.4 | 1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.1 | 1 | - | - | -1.9 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【奥州市】上島浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 奥州市
浄水場名 | 上島浄水場
水源名 | 上島第２
測定地点 | 上島第２
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 69 | 1 | 75 | 63 | 71 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.002 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 35.4 | 1 | - | - | 6.6 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.2 | 1 | - | - | ND | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | - | - | 187 | 1 | 187 | 119 | 153 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.5 | 1 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.1 | 1 | - | - | -0.8 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.005 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【遠野市】高室浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 遠野市
浄水場名 | 高室浄水場
水源名 | 琴畑川
測定地点 | 高室浄水場
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | 0.002 | ND | 0.002 | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 12 | 11 | 12 | 2 | 12 | 10 | 11 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.3 | - | - | - | - | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 12
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | 42 | 35 | 39 | 2 | 48 | 38 | 41 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | - | - | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【一関市】前堀浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 一関市
浄水場名 | 前堀浄水場
水源名 | 前堀第１、第２
測定地点 | 前堀
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 84 | 1 | 92 | 85 | 90 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | 0.217 | ND | 0.096 | 10 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 163 | 1 | 205 | 152 | 179 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.3 | 1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.02 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【一関市】脇田郷浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 一関市
浄水場名 | 脇田郷浄水場
水源名 | 磐井川
測定地点 | 磐井川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 49 | 1 | 48 | 29 | 38 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | - | - | 0.005 | 1 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 123 | 1 | 152 | 104 | 132 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | 2.1 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.6 | 1 | 7.2 | 6.8 | 7 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.02 | - | - | 0.24 | 1 | 0.03 | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【奥州行組】たんこう浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 奥州金ケ崎行政事務組合
浄水場名 | たんこう浄水場
水源名 | 胆沢川
測定地点 | 胆沢ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 25 | 19 | 22 | 4 | - | - | 22 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.031 | ND | 0.011 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 3.8 | 1 | - | - | 3.5 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 7 | 1 | - | - | 0.6 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 60 | 41 | 49 | 4 | - | - | 62 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 12 | 3 | 6 | 4 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.2 | 1 | - | - | -2.1 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.005 | 0.36 | 0.02 | 0.11 | 4 | - | - | 0.01 | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【大船渡市】第４浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 大船渡市
浄水場名 | 第４浄水場
水源名 | 第５水源
測定地点 | 鷹生ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.006 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 72 | 1 | 78 | 57 | 67 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.8 | 2 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.0005 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 2 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 0.1 | 1 | ND | ND | 2 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 120 | 1 | 110 | 94 | 100 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7 | 1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.2 | -1.4 | -1.3 | 2 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【陸高市】竹駒第１浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 陸前高田市
浄水場名 | 竹駒第１浄水場
水源名 | 竹駒第１
測定地点 | 竹駒
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 67 | 1 | 71 | 64 | 68 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 0.1 | - | - | 11 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 1.8 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 131 | 1 | 134 | 105 | 115 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7 | 1 | 7.4 | 7 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.4 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【釜石市】新町第２取水井戸
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 釜石市
浄水場名 | 新町第２取水井
水源名 | 新町第２
測定地点 | 新町第２
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.006 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 74 | 44 | 59 | 2 | 65 | 57 | 61 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 5.7 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 1.3 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 67 | 1 | - | - | 98 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7 | 7 | 7 | 1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.6 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【宮古市】宮古第１深井戸
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 宮古市
浄水場名 | 宮古第１深井戸
水源名 | 宮古第１
測定地点 | 宮古第１
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 34 | 2 | - | - | 34 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 2 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | - | - | 3.5 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | 93 | 73 | 83 | 2 | - | - | 63 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.1 | 7 | 7.1 | 2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.1 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 2 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【久慈市】白山浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 久慈市
浄水場名 | 白山浄水場
水源名 | 滝湧水
測定地点 | 滝
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 75 | 1 | 80 | 72 | 76 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 0.1 | - | - | 1.3 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.7 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 103 | 1 | 112 | 95 | 101 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | 0.3 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.9 | 1 | 8.2 | 8 | 8.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -0.3 | 1 | - | - | - | - | ,
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【二戸市】堀野浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2023
実施主体 | 二戸市
浄水場名 | 堀野浄水場
水源名 | 馬淵川
測定地点 | 堀野
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.01 | - | - | - | - | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 35 | 1 | - | - | 36 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.025 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 100 | 1 | 120 | 80 | 103 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | 2.8 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.8 | 1 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | 0.14 | 1 | - | - | 0.02 | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。