## 【盛岡市】米内浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 米内浄水場
水源名 | 米内川
測定地点 | 米内川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | - | 18 | 15 | 17 | 12 | 15 | 15 | 15 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.017 | 0.004 | 0.009 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | 2 | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | - | 49 | 40 | 44 | 4 | - | - | 38 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 1.8 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 12 | 7.3 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.1 | -2.6 | -2.4 | 2 | -2.4 | -2.8 | -2.6 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 4 | - | - | 0.01 | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 【盛岡市】新庄浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 新庄浄水場
水源名 | 中津川
測定地点 | 中津川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | - | 23 | 15 | 19 | 12 | 18 | 18 | 18 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.029 | 0.007 | 0.016 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | 2 | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | - | 62 | 39 | 50 | 4 | 63 | 42 | 50 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 11.4 | 0.8 | 3.3 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.3 | 7 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.9 | -2.4 | -2.2 | 2 | -2.4 | -2.5 | -2.5 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | 4 | 0.02 | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【盛岡市】沢田浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 沢田浄水場
水源名 | 梁川
測定地点 | 簗川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | 0.001 | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | 0.003 | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | - | 28 | 19 | 24 | 12 | 28 | 23 | 25 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.09 | 0.005 | 0.028 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | 2 | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | - | 60 | 34 | 47 | 4 | 57 | 36 | 47 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2.1 | -2.1 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | 4 | 0.03 | ND | 0.02 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【盛岡市】中屋敷浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 中屋敷浄水場
水源名 | 雫石川
測定地点 | 雫石川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | - | 34 | 18 | 27 | 12 | 31 | 21 | 26 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.034 | 0.013 | 0.025 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | 2 | ND | ND | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | - | 87 | 43 | 68 | 4 | 78 | 43 | 64 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 40.4 | 1.1 | 8 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.6 | 7 | 7.2 | 12 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.9 | -2.2 | -2.1 | 2 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 4 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【八幡平市】新寄木浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 八幡平市
浄水場名 | 新寄木浄水場
水源名 | 盲清水
測定地点 | 盲清水
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | - | - | - | 61 | 1 | 65 | 60 | 63 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | - | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | - | - | - | 130 | 1 | 135 | 116 | 123 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | - | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7 | 1 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | - | - | - | 0.02 | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【滝沢市】駒形配水池
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 滝沢市
浄水場名 | 駒形配水池
水源名 | 姥屋敷水源
測定地点 | 姥屋敷水源
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 24
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 300 | - | - | - | 49 | 1 | 45 | 44 | 45 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.05 | 0.005 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | - | - | - | - | 3.3 | 2 | 2.4 | 4
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 500 | - | - | - | 126 | 1 | 120 | 105 | 112 | 5
25 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 24
26 | ｐＨ | - | 5.8 | - | - | - | 7.6 | 1 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 24
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | -1 | - | - | - | - | - | -1.1 | -1.2 | -1.1 | 4
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 44 | 6 | 33 | 4
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.2 | 0.02 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【滝沢市】小岩井第２配水池
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 滝沢市
浄水場名 | 小岩井第２配水池
水源名 | 姥屋敷水源
測定地点 | 小岩井第２配水池
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 24
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 300 | - | - | - | 49 | 1 | 45 | 44 | 45 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.05 | 0.005 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | - | - | - | - | 3.3 | 1.3 | 2.2 | 4
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 500 | - | - | - | 126 | 1 | 123 | 104 | 114 | 5
25 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 24
26 | ｐＨ | - | 5.8 | - | - | - | 7.6 | 1 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 24
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | -1 | - | - | - | - | - | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 4
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 4
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.2 | 0.02 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【岩手中部】高円万寺浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 高円万寺浄水場
水源名 | 豊沢川
測定地点 | 北幹線水路
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 16 | 4 | 10 | 2 | 35 | 26 | 31 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 2 | 0.001 | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 2.2 | 1 | - | - | 3.5 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 5.6 | 1 | - | - | 1 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 35 | 53 | 35 | 44 | 2 | 91 | 63 | 78 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 2 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.3 | 1 | - | - | -1.8 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【岩手中部】北上川浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 北上川浄水場
水源名 | 北上川
測定地点 | 北上川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.009 | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.8 | - | - | - | - | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 44 | 41 | 43 | 2 | 47 | 12 | 34 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.032 | 0.024 | 0.028 | 2 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 2 | - | - | 3.1 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | 9.8 | 5.6 | 7.7 | 2 | - | - | 1.9 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 25 | 20 | 23 | 2 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 74 | 85 | 76 | 81 | 2 | 148 | 74 | 99 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 6.4 | 6 | 6.2 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 2 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.4 | -1.8 | -1.6 | 2 | - | - | -1.2 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.39 | 0.23 | 0.31 | 2 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【岩手中部】和賀川浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 和賀川浄水場
水源名 | 江釣子
測定地点 | 原水(江釣子),浄水(和賀川浄水場)
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.3 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 10 | 1 | 48 | 12 | 36 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.001 | 1 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 26.4 | 1 | - | - | 5.3 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.3 | 1 | - | - | 0.6 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 107 | - | - | 82 | 1 | 173 | 117 | 138 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | 7.5 | - | - | 6.8 | 1 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.2 | 1 | - | - | -1.2 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【岩手中部】岩手中部浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 岩手中部浄水場
水源名 | 夏油川
測定地点 | 入畑ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 56 | 54 | 55 | 2 | 68 | 17 | 45 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.117 | 0.063 | 0.09 | 2 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 3.5 | 1 | - | - | 2.6 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 1.1 | - | - | ND | 1 | - | - | 1 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | ND | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 109 | 202 | 142 | 172 | 2 | 187 | 109 | 157 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 3.6 | 1.5 | 2.6 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.3 | 1 | - | - | -1.6 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 2 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【奥州市】第４水源浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 奥州市
浄水場名 | 第４水源浄水場
水源名 | 江刺第４水源
測定地点 | 第４水源
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | 0.002 | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.2 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 79 | 1 | 80 | 78 | 79 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 63.4 | 1 | - | - | 59 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.2 | 1 | - | - | ND | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 155 | 1 | 212 | 154 | 174 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.5 | 1 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2 | 1 | - | - | -1.8 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【奥州市】上島浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 奥州市
浄水場名 | 上島浄水場
水源名 | 上島第２
測定地点 | 上島第２
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.2 | - | - | 0.003 | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 66 | 1 | 78 | 74 | 76 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.001 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 36.1 | 1 | - | - | 6.6 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.4 | 1 | - | - | 0.2 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 174 | 1 | 170 | 129 | 152 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.6 | 1 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.2 | 1 | - | - | -0.7 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【遠野市】高室浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 遠野市
浄水場名 | 高室浄水場
水源名 | 琴畑川
測定地点 | 高室浄水場
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | 0.002 | ND | 0.002 | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.01 | - | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 13 | 10 | 12 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 4 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 12
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | 39 | 28 | 35 | 4 | 39 | 29 | 34 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 4 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 4 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.3 | -2.5 | -2.4 | 2 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 26 | 0 | 13 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 無【一関市】前堀浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 一関市
浄水場名 | 前堀浄水場
水源名 | 前堀第１、第２
測定地点 | 前堀
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 88 | 80 | 84 | 2 | 91 | 80 | 87 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | ND | ND | ND | 10 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | 169 | 161 | 165 | 2 | 208 | 146 | 179 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 11 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 無【一関市】脇田郷浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 一関市
浄水場名 | 脇田郷浄水場
水源名 | 磐井川
測定地点 | 磐井川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 41 | 36 | 39 | 2 | 45 | 27 | 38 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | 0.06 | 0.029 | 0.045 | 2 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | 113 | 100 | 107 | 2 | 117 | 50 | 88 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 11.1 | 2.4 | 6.8 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 2 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.02 | 1.92 | 0.45 | 1.19 | 2 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 無【奥州行組】たんこう浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 奥州金ケ崎行政事務組合
浄水場名 | たんこう浄水場
水源名 | 胆沢川
測定地点 | 胆沢ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 27 | 20 | 23 | 4 | - | - | 22 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | 0.017 | 0.006 | 0.009 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 1 | - | - | 2.6 | 1 | - | - | 1.8 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 0.5 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 7 | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 5 | 60 | 51 | 55 | 4 | - | - | 52 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 4 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.1 | 1 | - | - | -1.8 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 4 | - | - | 0.01 | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。
Note on G37: 水道統計調査では誤って検出で回答しております。実際は不検出だったため、この値が下限値となります
Note on N37: 水道統計調査では誤って検出で回答しておりましたが、実際は不検出です

## 修正【大船渡市】第４浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 大船渡市
浄水場名 | 第４浄水場
水源名 | 第５水源
測定地点 | 鷹生ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 59 | 1 | 64 | 50 | 59 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 1 | ND | ND | 2 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 115 | 1 | 119 | 84 | 100 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.6 | 1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1 | -1.1 | -1.1 | 2 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 無【陸高市】竹駒第１浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 陸前高田市
浄水場名 | 竹駒第１浄水場
水源名 | 竹駒第１
測定地点 | 竹駒
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 65 | 1 | 72 | 64 | 68 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | 0.9 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 30 | - | - | 126 | 1 | 132 | 88 | 112 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.1 | 1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.3 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | 23 | 1 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【釜石市】新町第２取水井戸
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 釜石市
浄水場名 | 新町第２取水井戸
水源名 | 新町第２
測定地点 | 新町第２
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | 54 | 54 | 54 | 1 | - | - | - | -
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1 | - | - | - | -
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | １ | - | - | 6.5 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.8 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | 85 | 85 | 85 | 1 | - | - | - | -
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | - | - | - | -
26 | ｐＨ | - | 7.5 | － | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1 | - | - | - | -
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | － | - | - | -1.7 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 56 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | - | - | - | -
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 無【宮古市】宮古第１深井戸
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 宮古市
浄水場名 | 宮古第１深井戸
水源名 | 宮古第１
測定地点 | 宮古第１
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 35 | 1 | - | - | 34 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.002 | 1 | - | - | 0.001 | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 2 | - | - | 4.4 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.2 | - | - | 0.6 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 66 | 1 | - | - | 38 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | 0.1 | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7 | 1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.1 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 無【久慈市】白山浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 久慈市
浄水場名 | 白山浄水場
水源名 | 滝湧水
測定地点 | 滝
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 77 | 1 | 76 | 68 | 72 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | 0.5 | - | - | 0.7 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | 0.7 | - | - | 2.4 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 106 | 1 | 104 | 92 | 101 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | 0.3 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.9 | 1 | 8.1 | 7.9 | 8 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -0.1 | 1 | - | - | - | - | ,
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。

## 修正【二戸市】堀野浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2021
実施主体 | 二戸市
浄水場名 | 堀野浄水場
水源名 | 馬淵川
測定地点 | 堀野
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/l | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/l | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/l | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/l | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/l | 100 | 1 | - | - | 36 | 1 | - | - | 35 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.028 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/l | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/l | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/l | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/l | 200 | 1 | - | - | 105 | 1 | 108 | 62 | 94 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | 5.5 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 8 | 1 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.1 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01 | - | - | 0.35 | 1 | - | - | 0.01 | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/l | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
・当課で数値を把握していない箇所、及び昨年度の数値を転記しているため特に確認をお願いしたい箇所＝黄色いセル
・令和３年度水道統計調査(水質編様式2-2)のデータをもとに、当課で数値を入力した箇所＝黒書き としています。
・黄色いセルの確認・入力
・黒書き箇所が正しいかのチェック
・目標設定項目全体の最終チェックをお願いします。
※ チェック後は、
・黄色いセルを確認・入力した場合→色なしへと変更
・黒書き部分に誤りがある場合→朱書きで修正
をお願いします。
※ 当課で事前入力をした際の数値の採用方法
・原水欄
→水道統計調査の「原水水質」記載分について、当課にて転記
・浄水欄
→原則、水道統計調査の「給水栓水質」記載分について、当課で転
記し、「給水栓水質」に記載がない場合のみ、「浄水場出口水質」
記載分を転記。